启东市吕四自来水厂有限公司内衬不锈钢管及配件2025-2026年度采购项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司内衬不锈钢管及配件2025-2026年度采购项目市即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、技术规格要求：

（一）管材技术要求

1、给水内衬不锈钢复合钢管应符合CJ/T 192-2017《内衬不锈钢复合钢管》的标准相关规定。

2、热镀锌钢管（基管）质量应符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》要求。

3、不锈钢采用食品级304及以上（06Cr19Ni10)，不锈钢钢管质量应符合GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》。

4、不锈钢管应进行在线涡流检测，且符合相关标准的要求。

5、不锈钢复合钢管产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

6、复合钢管的外层钢管（基管）与内层不锈钢管之间的剪切试验和加持力试验的结合强度不应小于0.5 MPa。

7、管径大于50 mm的复合钢管应作压扁性能试验，经压扁后不发生焊缝裂痕。

8、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

9、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。

10、优先选用绿色建筑节能产品。

（二）连接配件技术要求

1、复合钢管采用螺纹和沟槽连接方式，小于DN100管采用螺纹连接，大于或等于DN100管采用沟槽连接方式，管件均为内衬不锈钢玛钢材质。

2、螺纹丝扣管件质量应符合GB/T 3287-2000《可锻铸铁管路连接件》标准。

3、沟槽卡箍管件质量应满足GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》标准。

4、配件内衬不锈钢层应为食品级304不锈钢，符合管材内衬层不锈钢的要求。

5、螺纹复合管件应具有密封圈，满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道技术规程》。

6、沟槽卡箍管件应提供钢管管端面防腐套或密封圈。且应满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道技术规程》的要求。

7、密封垫圈应采用硅胶或三元乙丙生产，橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T 21873-2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》、GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件及附件》、GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法》要求。

8、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

（三）边界条件

输送介质：自来水厂出厂清水

输送温度：1℃～40℃

工作压力：2.0Mpa

水质容重：ρ=1000kg/m3

敷设方式：明敷，埋地或顶管，用于过河、过桥、过路等。

（四）供货验收必须提交的材料

1、钢管生产厂的钢管材质、性能、无损探伤等的检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

2、镀锌钢管生产厂的镀锌质量检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

3、产品的卫生检验报告；

4、标记及包装

所有检验合格的内衬不锈钢复合镀锌钢管，外壁都应喷有清晰持久的标记，标记至少应有以下内容：

制造厂名称或商标，产品名称，公称口径，生产年份，执行标准号，产品批号，数量。

管件应放入洁净的塑料袋内并封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附有质量证明书；包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名、等字样。

（五）复合管尺寸及允许偏差

单位为毫米

| 公称尺寸DN | 公称外径D | 外径偏差 | 衬管 公称壁厚S₂ | 衬管壁厚偏差 | 复合管公称壁厚 | 复合管 壁厚偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.3 | ±0.5 | 0.30 | -0.05 正偏差不限 | 2.8 | ±10% |
| 20 | 26.9 |  | 0.30 |  | 2.8 |  |
| 25 | 33.7 |  | 0.30 |  | 3.2 |  |
| 32 | 42.4 |  | 0.30 |  | 3.5 |  |
| 40 | 48.3 |  | 0.40 |  | 3.5 |  |
| 50 | 60.3 | ±1% | 0.40 |  | 3.5 |  |
| 65 | 76.1 |  | 0.40 |  | 3.8 |  |
| 80 | 88.9 |  | 0.40 |  | 4.0 |  |
| 100 | 114.3 |  | 0.50 | -0.10 正偏差不限 | 4.0 |  |
| 125 | 139.7 |  | 0.50 |  | 4.0 |  |
| 150 | 168.3（165.1） |  | 0.60 |  | 4.5 |  |
| 200 | 219.1 | ±0.75% | 0.70 |  | 5.0 |  |
| 注1：复合管采用焊接连接时，衬管厚度应不小于0.5mm。 注2：DN150的钢管外径为165.1mm，仅用于采用55°锥管螺纹连接或沟槽连接时。 |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求

成交供应商须提供符合采购需求、全新、原装合格产品（供货时需提供相关产品合格证）。成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内，必须将符合招标文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查，并且对管材及管配件进行抽样送检，抽检频率为每种管材及管配件一年四次，时间根据采购批次不定期抽检，管材及配件每次型号随机抽取一组（管材+管件）样品送检，相关送检费用由成交供应商承担。

- 供货周期要求

一年。成交供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若成交供货商不能按规定的时间供货的，在采购人同意成交供应商延期交货时，每逾期一天，成交供货商应按该批采购标的额的5‰向采购人支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购人有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求成交供应商承担该笔订单金额的30%作为违约金。

- 四、交货与服务地点：运输到采购人指定地点，并指导安装。

五、质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为壹年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因成交供应商所供货物的制造质量出现问题，成交供应商在接采购人通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购人现场，免费排除问题、及时修复或更换。如成交供应商逾期不予答复和处理，则视为采购人上述要求已被接受。成交供应商应承担采购人自行补救而发生的一切损失和费用，采购人有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购人有权向成交供应商索赔，且视质量引起出现问题造成的严重负面影响的将列入黑名单，不得再参与启东水司的采购项目。

六、约定事项：

（一）市场询价表、营业执照、网页截图、业绩等相关材料于2025年4月8日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅。联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336。

（二）报价说明：本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购人实际采购的数量为准，成交供应商式为少量多批次。投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

（三）报价单位须提供1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图加盖公章。

3、报价单位自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过供水企业相关采购业绩。提供合同复印件加盖公章。

（四）拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，供货完毕并经验收合格后，采购人通知并收到成交供应商的发票后30天内付款100%。

（五）其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年4月2日

附件1：启东市吕四自来水厂有限公司内衬不锈钢管及配件2025-2026年度采购项目市场询价表

报价单位（盖章）：         联系人：       联系电话：       报价日期：

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量 单位 | 预估 用量 | 单价 （元/套） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢沟槽转换法兰 | DN200 | 只 | 3 |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 不锈钢密封环 | DN100 | 只 | 100 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢密封环 | DN150 | 只 | 100 |  |  |  |
| 4 | 法兰式内衬不锈钢复合管 | DN100 | 米 | 3 |  |  |  |
| 5 | 法兰式内衬不锈钢复合管 | DN200*1000 | 支 | 2 |  |  |  |
| 6 | 法兰式内衬不锈钢复合管 | DN200*1m | 支 | 4 |  |  |  |
| 7 | 沟槽式挠性卡箍 | DN200 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 沟槽式内衬不锈钢弯头 | DN100*90° | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 卡箍 | DN100 | 只 | 400 |  |  |  |
| 10 | 卡箍 | DN150 | 只 | 120 |  |  |  |
| 11 | 密封环 | DN100 | 只 | 250 |  |  |  |
| 12 | 密封圈 | DN100 | 只 | 150 |  |  |  |
| 13 | 密封圈 | DN150 | 只 | 90 |  |  |  |
| 14 | 内衬不锈钢补芯 | DN50*40 | 只 | 10 |  |  |  |
| 15 | 内衬不锈钢大小头 | DN100*50 | 只 | 12 |  |  |  |
| 16 | 内衬不锈钢法兰异径三通 | DN150*50 | 只 | 12 |  |  |  |
| 17 | 内衬不锈钢法兰异径直接头 | DN150*50 | 只 | 3 |  |  |  |
| 18 | 内衬不锈钢复合管 | DN100 | 米 | 1300 |  |  |  |
| 19 | 内衬不锈钢复合管 | DN150 | 米 | 1300 |  |  |  |
| 20 | 内衬不锈钢复合管 | DN50 | 米 | 1700 |  |  |  |
| 21 | 内衬不锈钢沟槽等径三通 | DN150 | 只 | 35 |  |  |  |
| 22 | 内衬不锈钢沟槽法兰转换接头 | DN100 | 只 | 70 |  |  |  |
| 23 | 内衬不锈钢沟槽法兰转换接头 | DN150 | 只 | 25 |  |  |  |
| 24 | 内衬不锈钢沟槽式等径三通 | DN100 | 只 | 35 |  |  |  |
| 25 | 内衬不锈钢沟槽式弯头 | DN100*45° | 只 | 90 |  |  |  |
| 26 | 内衬不锈钢沟槽式弯头 | DN100*90° | 只 | 100 |  |  |  |
| 27 | 内衬不锈钢沟槽式弯头 | DN150*45° | 只 | 35 |  |  |  |
| 28 | 内衬不锈钢沟槽式弯头 | DN150*90° | 只 | 25 |  |  |  |
| 29 | 内衬不锈钢沟槽式弯头 | DN150*90° | 只 | 40 |  |  |  |
| 30 | 内衬不锈钢沟槽式异径接头 | DN150*100 | 只 | 15 |  |  |  |
| 31 | 内衬不锈钢沟槽式异径三通 | DN100*50 | 只 | 30 |  |  |  |
| 32 | 内衬不锈钢沟槽式异径三通 | DN150*100 | 只 | 5 |  |  |  |
| 33 | 内衬不锈钢沟槽式异径三通 | DN150*150 | 只 | 5 |  |  |  |
| 34 | 内衬不锈钢沟槽式异径三通 | DN150*50 | 只 | 5 |  |  |  |
| 35 | 内衬不锈钢沟槽异径三通 | DN150*100 | 只 | 10 |  |  |  |
| 36 | 内衬不锈钢沟槽转换法兰 | DN100 | 只 | 40 |  |  |  |
| 37 | 内衬不锈钢沟槽转换法兰 | DN150 | 只 | 60 |  |  |  |
| 38 | 内衬不锈钢沟槽转换法兰 | DN200 | 只 | 4 |  |  |  |
| 39 | 内衬不锈钢管 | DN100 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 40 | 内衬不锈钢管 | DN150 | 米 | 700 |  |  |  |
| 41 | 内衬不锈钢管 | DN20 | 米 | 100 |  |  |  |
| 42 | 内衬不锈钢管 | DN200 | 米 | 10 |  |  |  |
| 43 | 内衬不锈钢管 | DN50 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 44 | 内衬不锈钢管卡 | DN100 | 只 | 130 |  |  |  |
| 45 | 内衬不锈钢管卡 | DN150 | 只 | 550 |  |  |  |
| 46 | 内衬不锈钢管弯头 | DN200 | 只 | 3 |  |  |  |
| 47 | 内衬不锈钢卡箍 | DN200 | 只 | 6 |  |  |  |
| 48 | 内衬不锈钢内接 | DN50 | 只 | 300 |  |  |  |
| 49 | 内衬不锈钢三通 | DN100 | 只 | 10 |  |  |  |
| 50 | 内衬不锈钢三通 | DN50*50 | 只 | 5 |  |  |  |
| 51 | 内衬不锈钢外接 | DN50 | 只 | 350 |  |  |  |
| 52 | 内衬不锈钢弯头 | DN100*45° | 只 | 10 |  |  |  |
| 53 | 内衬不锈钢弯头 | DN100*90° | 只 | 60 |  |  |  |
| 54 | 内衬不锈钢弯头 | DN20*90° | 只 | 900 |  |  |  |
| 55 | 内衬不锈钢弯头 | DN50*90° | 只 | 400 |  |  |  |
| 56 | 内衬不锈钢异径三通 | DN100*50 | 只 | 6 |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：合法有效的营业执照复印件加盖公章

附件3：未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图加盖公章。

附件4：报价单位自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过供水企业相关采购业绩。提供合同复印件加盖公章。