启东市供水企业居民住宅二次供水工程技术规程相关要求

第一章 总则……………………………………………………… 2

第二章 工程设计………………………………………………… 2

2.1一般规定…………………………………………………2

2.2 泵房 …………………………………………………… 3

2.3增压设备选置………………………………………… 11

2.4水箱选置……………………………………………… 15

2.5设备自控……………………………………………… 19

2.6远程系统功能………………………………………… 23

2.7设备材料及配件……………………………………… 24

2.8一致性………………………………………………… 26

第三章 施工安装 ……………………………………………… 26

3.1一般规定……………………………………………… 26

3.2设备安装……………………………………………… 27

3.3管道敷设……………………………………………… 30

3.4管井设计……………………………………………… 33

3.5水表计量与安装方式………………………………… 34

第四章 调试………………………………………………………35

第五章 验收………………………………………………………37

第六章 规范性引用文件…………………………………………38

第七章 附件………………………………………………………42

附件A：二次供水泵房推荐最小面积

附件一; 数据接入MQTT接入规范

第一章 总则

1.1为加强我市居民生活二次供水管理，规范二次供水设施建设，确保用户对水量、水压、水质的需求，达到安全可靠、技术先进、经济合理、节能降耗的目的，结合本市实际，特制定本要求。

1.2本规定适用于本市范围内新建、改建、扩建住宅小区居住建筑的二次供水工程的设计、施工、安装调试、验收、设施维护与安全运行管理。

1.3本规定所称二次供水设施，是指为二次供水设置的泵房、水箱、成套增压装置、电气设备、消毒设备、检测检验系统、安防系统，远程监控系统以及开户表前供水管道系统、远传智能水表系统等设施，其范围从市政管道进泵房进水管位置至用户计量水表止，但不包括消防、直饮水等其他供水设施。

第二章 工程设计

2.1一般规定

2.1.1 居民住宅二次供水工程设施需单独设置，原则上应单建，应和城市给水管网或居住小区的供水能力相匹配,合理分区，禁止使用减压阀进行竖向分区。居民住宅二次供水设施应与住宅主体结构同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.1.2 二次供水工程的设计应满足使用要求和节能要求，还应为方便施工安装、操作管理、维修检测和安全保护等提供便利条件。设计应符合江苏省工程建设标准《居民住宅二次供水工程技术规程》（DB32/T 4284-2022）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）、《二次供水设施卫生规范》（GB17051）、《二次供水工程技术规范》（CJJ140-2010）、《泵站设计规范》（GB50265）,同时应当符合启东市供水企业居民住宅二次供水工程技术规程相关要求，并充分考虑当地实际情况，且应符合国家、行业及江苏省现行相关法规和标准的要求。

2.1.3 移交给市供水企业统一管理的高层住宅二次供水设施，应按附件《无负压供水设备及主要电气配置推荐品牌目录》品牌选择采购建设。

2.1.4二次供水工程的设计、施工应有具有相应资质的单位承担，二次供水设计方案应经供水单位审查批准认可。

2 .2泵房

2.2.1 泵房按《居民住宅二次供水工程技术规程DB32/T 4284-2022的要求设计建造。

2.2.2生活用水泵房必须单独设置，并应有建筑围护结构，不得与消防泵房共用，宜设置在住宅建筑主体结构之外；泵房选址应结合小区建筑总体规划，宜设于用水负荷中心，且尽量使室外给水管线布置经济合理；泵房服务半径不宜大于500m，且不宜穿越城镇道路；泵房不应设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间内，不得影响居住环境；对于设置在超高层（100m以上建筑）中间层的泵房，应采取措施避免对住户生活造成不利影响；泵房

2.2.3 泵房内地面标高不应低于外地坪标高,宜高于泵房外地坪标高0.2m；地板、墙壁、屋顶防水设计应合理统一,不得渗水、漏水；当泵房与外部通道标高相同时，应采取防淹措施；泵房主门外宜预留空间，供抢维修车辆、应急供水设备临时停放或进入。

2.2.4 泵房的建筑面积应根据二次供水泵房最小推荐面积进行设计（泵房平面形状应方正规整，详见附录A）,设置水箱的泵房净高不低于3.3米,无水箱的泵房净高不宜小于2.8米，确保设备维修、备件储存空间。

2.2.5 泵房应安装坚固的钢制甲级防火防盗门、窗、防盗窗。防火防盗门的尺寸应满足搬运最大设备的需要（大门尺寸不小于1.8米×2米），窗户和通风孔应设防护栅式网罩。在泵房入口处放置清楚的泵房位置示意图。门口设置不低于40cm高度的可折叠式的不锈钢挡鼠板。

2.2.6泵房内应设置门禁管理系统、红外感应系统、视频监控系统，并能通过网络与供水单位控制中心相连。门禁（需另安装灵动锁断电单头锁）、视频、人机对话功能（拾音器和音响安装间隔不小于3米，拾音器建议安装于门口开关处）、红外感应系统之间应能够实现安防联动，保障泵房环境安全,安防系统的品牌（具体要求见《无负压供水设备主要电器配置推荐品牌目录表》）。

2.2.7 泵房内设备基础应高出地面0.2米，控制柜基础应高于地面0.3米，混凝土基础强度不低于C20，基础要求水平，应符合GB50037《建筑地面设计规范》和GB50209《建筑地面工程施工质量验收规范》的规定。基础周围应留有不少于0.5米通道。

2.2.8泵房内有检修设备的场地，检修场地的尺寸应满足设备外形尺寸四周净距不小于0.7米的要求。水泵机组外轮廓面与墙面之间的最小间距不小于0.8米，相邻水泵机组外轮廓面之间的最小间距不小于0.4米。

2.2.9泵房地面、基础应铺贴米白色防滑地砖(600mm*600mm)，墙面贴从地坪向上2米高白色墙砖(600mm*300mm)，（含电控柜、机组、水箱基础所有的顶面及侧面）。墙砖以上及天花板批、刷三遍/801胶白水泥腻子，选用符合环保要求、易清洁的乳胶漆涂覆。

2.2.10 泵房内应设置独立的排水设施，不得与其他排水设施（如消防等）合用，排水泵不应少于2台（含备用泵），排水量应经计算确定，应保证地面干燥无积水。铺设专用排水沟（宽200mm,深200mm）并与独立设置的集水坑连通，排水沟上设厚实不锈钢盖板。泵房地面应有不大于0.01的坡度坡向排水设施。集水坑盖板为黄色可视玻璃钢网格格栅盖板，规格为50mm孔距×50mm×50mm厚。水泵基础四周均设置排水沟，与集水坑连通，排水沟上设厚实不锈钢盖板。集水坑内独立设置两台潜水排污泵（一用一备，轮流切换，品牌见《无负压供水设备主要电气配置推荐目录表》），单台泵流量不得小于36m3／h，水泵上方加装止回阀，连接管口径不小于DN65（实际参数根据设计计算）。排水泵电控系统应与二次供水设备控制系统自动控制，放于增压A区，触摸屏需要有业液位显示画面和数据，一旦发生故障及时报警，配置液位计品牌选用见《无负压供水设备主要电气配置品牌推荐表》，本地设置排污泵挂壁式的手自动控制箱。

2.2.11泵房内应设置独立的通风装置，保证泵房内通风良好，《民用建筑供暖通风与空气调节规范设计规范》GB50736，通风量需是泵房体积的6倍，电源从泵房内双电源引入，暗管铺设。通风系统应根据时间自动运行，故障信号与控制系统连接，当出现故障时发出报警。

2.2.12泵房内应配有温湿度计，按泵房面积：地下泵房配备工业除湿系统（根据湿度设定，以设定湿度自动启停除湿运行）；地上泵房配备格力空调，根据温度自动启停。

2.2.13泵房内必须按消防规范要求配备灭火器等消防设施。

2.2.14泵房内部照明系统应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》(GB50034)的要求，照明电源引至生活泵房双电源柜并增设单级微断一只，整定电流16A，照明回路采用BV3*2.5mm2的电线穿管埋墙铺设，并具有应急照明系统，并根据面积设置应急照明灯，按50个平方米不小于8盏1.2m长防水等级IP65的三防灯，每盏不小于80W，确保泵房内的光通亮），实际灯具根据现场泵房大小做相应调整。房照明系统需与门禁系统组合联动，自动状态下照明与门禁同步开、关（留有安防系统必要照明），手动状态下不进行联动；门禁、灯光状态数据应上传至远程监控平台。

2.2.15 泵房内应设有洗涤池，设有一冲洗龙头，安装在增压A区末端。总进水阀后设置一采样点，要求安装有球阀及龙头，龙头设置在水沟上方。稳流罐底部排污球阀阀后管道需引至水沟上方。

- 2.2.16 泵房内应配置2组浮球式的漏水报警探头，探头位于地面5cm高处，泵房水位高于泵房地5CM报漏水报警，不停机。高于地面10CM以上报漏水报警，停机，关闭总进水电动蝶阀。泵房排水系统应接入到PLC控制系统中。

2.2.17 泵房内应配置一套出水水质监测仪（常规二项余氯、浊度），安装在增压A区的出水管道末端作为水质仪表（或人工）取样点、水箱末端出水应设置水质取水点，可实时将有效数据传输到信息中心平台。

2.2.18 泵房内应有宽带光纤接入，宽带不小于100M的专用数据光纤（营运商为电信或移动）接入至设备控制箱。

2.2.19 泵房内所有设备联动运行后的振动、噪音及电磁电场参数满足环保要求,室内管道颜色（不锈钢管道除外）、设备标牌清晰、明确,满足运行管理 。（详见附件二规定）

2.2.20泵房电气控制

- 泵房应配备独立开户计量双电源（不受小区其他控制），具有停电自动切换功能；电源进线和总配电箱(柜)应设置等电位联结箱；电气设备防雷应符合二级防雷标准；架空进出线穿墙套管应在墙上设置避雷器;低压柜进线断路器应设置避雷器， PLC馈线回路应设置过电压吸收装置;户外配电箱(柜)进线应设置过电压吸收装置。

- 电气设备应选取合适位置布置，并根据环境做好防护措施。电控柜(箱)上方不应有水管通过。

- 电气设备的金属结构体上应有接地点，接地点以及相连的保护导线应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797的规定。

- 泵房应具有动力、照明电源，电源进线总开关必须安装于电控柜内。总电源到电控柜电源的端子间需要单独设置一个低压断路器，容量要大于电控柜内总断路器的容量，不能使用漏电断路器，电源采用三相五线制。单变频控制总进线应设置三相相序保护装置。电源总开关容量要比电控柜的总空气开关容量大一级，分断能力也要比电控柜总空气开关大一级。电源线径能够通过的额定电流要大于设备总电流。

- 泵房内的电缆布线按《建筑电气工程施工质量验收规范》施工，与其它设备的间距符合规范要求，架空电缆下方不得布置水泵机组。有独立接地装置，接地系统电阻≤1欧姆。

- 信号线必须与强电线路隔离敷设，不允许在同一管中并行，允许走同一电缆沟，同一桥架，但要保证弱电信号线与强电导线保持距离，桥架或穿管的尖角拐角处要做好保护，防止划伤导线，并且单独穿,选用屏蔽线，穿线钢管或屏蔽层都要做好接地，桥架采用标准厚度的不锈钢桥架。

- 从穿线管到电动机和传感器的导线要用软管进行保护，软管长度一般不大于2米，软管的两头要用专用的软管接头或卡套接头连接，软管一端通过软管接头接在电动机和传感器上，另一端则通过卡套接头直接接在穿线钢管上。

- 自控系统必须选用性能稳定、质量好的硬件，应编制完善的控制软件，必须考虑防止入侵破坏和网络攻击的可能性。

- 自控系统和相关设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热和缺水等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

- 泵房应设置应急电源，在断电时维持自控系统、门禁和视频监控设备的运转并及时将有关信息传送至远程监控平台，进行应急供水响应。

- 泵房信息系统硬件所在环境应符合现行国家标准《计算机场地通用规范》GB/T 2887 和《计算机场地安全要求》GB/T9361 的规定。

- 泵房信息系统的安全保护能力应不低于国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239 中的第二级。

- 宜定期对泵房信息系统数据进行灾备。

- 系统具备断网后数据续传的功能。

2.3 增压设备选置

2.3.1一般规定

1）为满足本市居民住宅二次供水需求，结合本市实际供水状况，选用箱式和罐式相结合供水模式。选用箱式的设备应满足《箱式无负压供水设备》CJ/T302-2008；选择罐式的设备应满足《稳压补偿式无负压供水设备》GB/T26003-2010规定要求。原则上单套设备供水供应住户不超过300户，供水分区不宜超过7层。

2）成套增压设备应具有市级以上质量技术监督部门颁发的产品检测证书，市级以上卫计部门核发的供水设备卫生许可文件。供水设备中气压罐需报供水单位审查合格后方可选用。

3）给水设备的进水管网应单独接自环状供水管网的供水干管，设备的进水管管径原则上应比供水干管小2级或2级以上。

2.3.2设备功能要求

1）无负压功能

设备应具有无负压功能，即设备运行时不应对市政给水管网或有压管网产生负压影响。

2） 全密闭、稳流调节功能

设备为全密闭结构，输送水不与大气相通，不污染水质，并且在全密闭的基础上，能保证短时用水量大于市政管网给水量时，起到稳定和调节流量的功能。稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户，保证用户使用不受市政管网压力波动的影响。

3）增压功能

当供水管网压力下降至最低服务压力时，增压装置(即调峰泵)应按设备额定供水流量将密闭水箱中的水增压到与供水管网相同压力。

4）定时循环功能

设备应具有定时自动从密闭水箱取水的功能，防止产生死水。

5）设备供水能力

单套增压设备的供水能力应满足供水范围内最高峰用水时的水量和水压要求。每套设备应设置备用泵，备用泵供水能力应不小于泵组中最大一台水泵的供水能力。

6）无水自动停机、有水自动开机保护功能

设备在水源无水时应能自动停机保护，同时报警；水源水压恢复后应能自动启动。

7） 小流量停机保压功能

设备在用水低峰或夜间，当用水量低于设备额定供水流量的1%时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，即设备应具有小流量保压功能，减少主泵的启动次数，达到更好的节能效果。

8）停止功能

设备因具有小水量停止功能，对于管网瞬间压力波动，系统能检测机组的运转时间、上次停止时间等参数，通过模糊控制方式改变小流量检测时间，实现节能运转与最佳运转次数，防止无谓的运转及频繁的启停。

9）压力控制误差

自动恒压供水的设备应具备恒压功能，恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01MPa

10）连续运行功能

设备在额定供水流量及压力的条件下，连续运转不小于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

11）设备启、停控制功能

设备须具有变频调速供水功能，应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。

12）水泵自动切换功能

设备配置的工作泵，应能自动切换、交替运行。工作泵出现故障时，备用泵应能自动投入运行，切换设定的时间误差不应超过±30s。

13）设备有自动保护功能

设备具有超压、欠压、过流、过载、缺相、浪涌、短路、过热、泵、变频器、压力信号开路、频率信号开路、异常大流量等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。紧急情况下应具有自动关闭进水电动阀功能。变频器应具有完善的保护功能。

14）故障报警功能

设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应计算准确。设备水泵具有备份运转功能，能够实现故障互投。

15）水泵机组

a设备配置的水泵应符合国家现行标准，配套水泵采用立式单级泵，原则上单台水泵最大功率不超过7.5KW，每台水泵必须设置单独的变频器控制。设备配置的水泵应选用低噪声、高效率的不锈钢离心泵。装机功率小于等于2.2kw时，其噪声不应超过55dB(A),装机功率3kw﹣7.5kw时，其噪声不应超过75dB(A)。水泵机组应采取减震措施，设备需安装不低于100mm厚不锈钢底座，设减震垫。选用水泵噪声应符合国家标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529中的B级要求；振动应符合现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531中的B级要求；水泵性能应符合《离心泵技术条件（Ⅰ类）》GB/T16907的规定。

b所使用水泵、电机必须具有“ISO14001：2004节能环保认证证书”水泵在正常的运行保养免维修条件下，机械密封寿命要达到4万小时以上；轴承寿命要达到2万小时以上，同时水泵、电机使用寿命不低于20年。

c 选择水泵扬程时，应充分考虑利用管网原有的压力，但也应了解管网的压力波动情况，以最低压力来校核设备的供水扬程是否满足需要，同时以最高压力来校核系统的承压等级。

d 水泵机组正上方不得有管道通过。水泵机组的布置应符合GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》及《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》

2.4 水箱选置要求

2.4.1水箱应符合GB50015《建筑给水排水设计规范》、GB17051《二次供水设施卫生规范》、GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》的规定，制作按图集12S101《矩形水箱图集》。

2.4.2 水箱应独立设置、且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。不得采用地埋或半地埋形式，不得与消防水箱混用；水箱及人孔、爬梯等附属设施应采用耐腐蚀性能不低于06Cr19Ni10不锈钢材料。

2.4.3水箱的容积应按设计最高日用量的10%。设计容积大于50m3，应采用分仓设计，彼此独立但又能相互联通。整个项目增压总户数不足300户或设计水箱容积小于20m3,可不设水箱。

2.4.4水箱应选用符合国家生活饮用水卫生标准的不锈钢材料06Cr19Ni10，焊接材料牌号应高于水箱材质，焊缝应进行抗氧化处理，箱体应满焊且密封，焊接时应使用惰性气体保护。

2.4.5水箱高度不宜超过3m，且不宜小于2m。水箱内外应设置爬梯。水箱内爬梯、支撑件及配件等，必须使用符合国家生活饮用水卫生标准的不锈钢材料。

2.4.6建筑物内水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m，安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m；水箱与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m；水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m；水箱底部应架空，距地面不宜小于0.5m,并应具有排水条件；水箱底部不应设置除水泵吸水管和放空管以外的其他管道。

2.4.7水箱应设进水管、出水管、溢流管、放空管、通气管、人孔，应有防回流污染措施，并应符合下列规定：

1）进水管的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定；进水管宜在水箱的溢流水位以上接入，进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隔不应小于进水管径，且不应小于25mm，可不大于150mm；

2）出水管管底应高于水池（箱）内底，高差不小于0.1m；

3）进、出水管的布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置；

4）进、出水管上应安装具有机械和电气双重控制功能的阀门（电动阀），当水池利用城镇给水管网压力直接进水时，进水管上应设水位控制阀；水箱应设置水位监控，液位计，品牌见《无负压供水设备主要电气配置目录表》和溢流报警装置，并输出到PLC系统；

5)溢流管管径应大于进水管管径，宜采用水平喇叭口溢水，喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径，溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

6) 泄水管应设在水箱底部，管径不应小于DN50。水箱底部宜有坡度，并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

7) 通气管管径应经计算确定，且不应小于DN50，通气管数量不宜少于2根（每个分格区）并宜有高差，并应设置耐腐蚀材料防护网。

8）水箱人孔必须加盖、带锁（双密码锁）、封闭严密，人孔高出水箱外顶不应小于0.1m。圆型人孔直径不应小于0.7m，方型人孔每边长不应小于0.7m。

2.4.8水箱进水处安装电动蝶阀及手动蝶阀，水箱内加液位计及浮球开关。水箱内设有灵敏有效的液位计监测装置，在水箱水位超标时能自动报警，并能通过控制柜内控制器（PLC）发出开闭电动阀门信号（有开度显示），阀门在用水高峰期间不进水（早上5点半－7点半，中午11－1点，晚上6点－8点）高峰期间使用水箱进行供水，水箱的水12小时未使用完毕将在晚上8点后继续使用部分水量后进行补水。水箱进水阀开度宜设置为全开状态的1/5。

2.4.9水箱出水处，配置有调峰泵（每台调峰泵必须设置单独的变频器控制，调峰泵压力根据该区稳流罐进水压力控制频率，变频器放A区控制柜内，如A区柜放不下，可以分开放其它区，保证每个区调峰泵数据都按地址表传送至水司平台且可运行控制），当进水压力低于设定压力值时，启动调峰泵；或用水高峰时，通过时间设定（在设定的开启时间至关停时间段内）（早上5点半－7点半，中午11－1点，晚上6点－8点）开启调峰水泵；进水总管电动阀门开时，调峰泵不能运行，调峰泵的运行前提是主泵运行，才能同时运行。调峰泵进口安装手动碟阀，出口装止回阀、手动阀，进水压力变送器安装在进水总管上、进水总管电动阀前确保市政压力的数值不过低（每个区均有压力传感器，调峰泵的出水压力可以根据稳流罐的压力传感器进行调节）。

2.4.10 水箱出水处应设置紫外线消毒设备，品牌见《无负压供水设备主要电气推荐品牌表》，其设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定。

2.5设备自控要求

2.5.1每套供水设备分区必须单独配控制柜（配备排风装置），便于日常维护和操作。控制柜应设计合理，利于散热。控制柜大小宜为180cm*80cm*60cm，控制柜制作使用碳钢热镀锌钢板或不锈钢板，板厚不低于2mm，外表面采用氟碳漆工艺。应采取防潮、防尘、防水措施，安装有防雷接地措施。柜内有照明、通风、散热、除湿功能。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配锁。

2.5.2 控制柜体由设备集成厂家提供，表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜、翘曲、变形或烧穿等缺陷，其外观应符合JG/T3009的要求。整体刚度满足机械强度的要求，防护等级达到IP54等级。柜内布线及元器件的安装必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，符合国家现行技术标准的规定。

2.5.3控制柜应从底部进出线，内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。

2.5.4控制柜内主电路母线与绝缘导线的颜色标记，在交流电路中A/B/C三相，分别用黄/绿/红三色标记，零线或中性线用淡蓝色标记，安全用接地线用黄绿双色线标记。在直流电路中，正极用棕色线标记，负极用蓝色线标记，接地中线用淡蓝色标记。

2.5.5控制柜内各接线端子标志应清晰，并与图纸对应；柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑料防水密封。

2.5.6控制柜内要求设置过电压、瞬间过电压、浪涌电压保护，对雷电感应、雷电冲击有保护作用。

2.5.7当电源出现相序错误时，相序保护器要动作，切断控制回路电源。

2.5.8控制柜应单独进线，设专用断路器，断路器容量符合系统工作要求。电控柜电气、电子元件应符合各自相应标准的要求，应有产品质量合格证。

2.5.9控制柜操作面板界面应汉化，菜单明晰，便于操作，触摸屏应与PLC为同一品牌，和PLC通讯良好，具有电源、电流、电压显示，水泵启、停状况显示；增压设备进出口压力实际值和设定值、水泵频率显示；故障报警显示；能够人工调节控制水泵机组所有参数，控制压力（压力上下限），水泵切换时间等参数，排污泵、累计流量、电度值、台时、要在触摸屏上可以修改，各种报警在触摸屏上要能看到。

报警要求：

- 、进水压力超过0.45MPA报进水压力超压报警

- 、设定压力加0.1MPA报出水压力超高报警

- 、水箱水位超过溢流水位报水箱的高位报警。

- 、市政压力小于0.14MPA报无水停机，所有的泵不能运行。

- 、当水箱无水、市政压力大于0.14MPA时主泵运行，主泵直接从市政管网取水，不能无水停机。

- 、泵房水位高于泵房地5CM报漏水报警，不停机。高于地面10CM以上报漏水报警，停机，关闭总进水电动蝶阀。

- 、集水坑水位超过溢流水位报集水坑高水位报警。

- 、如果有两台泵超过50hz（近满负荷运行），持续运行1分钟就可以默认为加压力失控保护停机。

2.5.10、控制柜配置要求

1）控制柜内应根据对应的水泵及变频器台数配置相同数量的空气开关，且水泵的空开应安装在接线端子上方。

2）控制柜内应设与水泵相对的变频器，且变频器的输出端接线应通过接触器连接负载（水泵）且每台水泵配两只接触器及一只热继电器，接触器分别对应变频及工频。

3）PLC应通过独立的隔离变压器单独供电。

4）控制柜内应设置带脉冲输出功能的电度表。

5）控制柜上要有1500PLC和变频器的PID调节的转换按钮，也就是说假如PLC出现故障，用变频器的PID调节来实现恒压供水（实现手动变频），PLC应设置独立的空气开关。

6）控制系统应加装UPS，能够有效的防止市电波动对控制系统的干扰，保证在泵房停电时PLC和各检测、监测数据能正常工作、门禁和视频监控设备的运转并及时将有关信息传送至远程监控平台，及时将有关信息传送至调度平台，进行应急供水响应。PLC应通过市电经UPS供电，当外部断电时UPS能够向PLC供电并有效的保持PLC数据，同时通过PLC向上位机发送停电报警信号。UPS应选用艾默生或山特以上（CK1S或CK2S），单套设备使用UPS容量应不小于1KVV。

2.5.11控制柜成套设备运行必须有“手动\自动”及支持远程操作控制功能运行方式，并通过转换开关进行运行方式切换。在控制柜的门上应有所有的泵的运行及故障的指示灯，电动阀门在控制柜面板上能手动开、关，应有电动阀门的运行及故障指示灯，所有指示灯绿色表示运行，红色表示故障。

2.5.12控制柜前面留有不小于1.5米的操作空间，后面留有不小于0.3米的检修空间。

2.5.13控制柜用膨胀螺栓固定在混凝土基础或用螺栓固定在控制柜底座上, 控制柜的混凝土基础或底座高出泵房地面30cm。

2.5.14控制柜上方不得有管道经过。

2.6远程系统功能

6.1设备应能实现远程监测、监视、控制功能，设备制造商无偿提供远程控制操作软件，配备标准通讯接口，确保供水单位实现网络智能管理。

6.2能对以下参数实现实时远程监控：水泵电机运行电流、电源电压，泵进出口设定压力、实际压力，水泵启闭状态，变频器频率，瞬时流量，电量。可在远程监控平台显示设备在各个时段的运行状态、流量、压力、电流、电压等。

6.3远程监控系统的核心器件应采用通用PLC，具备模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块。预留模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块。预留模拟量接口15%，不少于2路。预留数字量接口20%，不少于2路。

6.4系统具备现场数据存储功能，存储时间不少于168小时。需支持存储卡扩展，可提供64G以上的存储空间。

6.5模拟量信号为工业标准信号：4-20mA。

6.6信号输入输出端可防电磁干扰。

6.7系统必须配备串口通讯模块、以太网通讯模块。为保证泵房内各类仪器仪表的数据上传，原则上不少于2路串口及2路网口。

6.8 数据远传采用GPRS通讯方式及光纤通讯方式，采用硬件接口RS232/485，建议通讯协议采用MOUDBUS，如采用其他兼容协议的，需征得供水单位的同意。

6.9 PLC通过远程通讯协议进行通讯，实现数据上传；通过RS485与触摸屏通讯，实现参数的本地显示和设置。

2.7 设备材料及配件要求

2.7.1 设备的稳流补偿器、气压罐、真空抑制器、倒流防止器、直通式过滤器、水箱、管道、法兰以及阀门的阀芯等输水部件应采用不低于SUS304食品级不锈钢材料，钢板厚度不低于5mm,且符合GB/T17219的规定。不锈钢设备所用螺栓、垫圈及螺母与紧固件材质相同。每台水泵的吸水管和出水管上设置的挠性接头，其所用橡胶和垫片应采用符合饮用水标准的硅橡胶材质。

2.7.2 设备表面应平整、均匀，外观不应有磕碰、划伤、局部变形等缺陷，喷塑和喷漆部位不应有脱落、剥离、起泡、流痕等缺陷。不锈钢设备表面应做镜面或亚光喷砂、酸洗钝化处理。

2.7.3设备配套的压力表、压力开关和压力传感器的精度应达到1.5级以上，出水端的量程均是1.6MPA，增压D区为2.5MPA。

2.7.4 稳流补偿器底部应设泄水装置，顶部应设置吊耳。

2.7.5管道、管件和法兰连接应避免焊接；如需焊接必须采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚，焊缝符合要求。

2.7.6设备所用管件应采用食品级304不锈钢无缝管件，并应符合GB/T12459的规定，管件尺寸应与管道相匹配，管件的公称压力或最大允许工作压力不应小于其最高工作压力。

2.7.7 每套设备配置的进水管和出水管的管径应分别比水泵进水口和出水口至少大一级，且水泵的进水管与水泵的进水口之间采用偏心变径连接，水泵出水管与水泵出水口之间应采用同心变径连接。

2.7.8设备选配的各类阀门应符合有关标准。阀门公称压力不应低于管道的设计压力，且各阀门动作应灵活可靠。

2.7.9阀门应采用低阻力、密封可靠、操作便捷、性能优良的阀门，阀门均采用法兰式涡轮蝶阀，具备完全关闭切断水流的能力；止回阀应选择多功能止回阀。

2.7.10压力罐的压力等级根据系统压力选定，容积须根据每组设备配置的最小一台水泵5s的额定流量计算确定，但不得低于80L，气压罐公称压力等级应为1.6MPA，罐内隔膜需符合生活饮用水卫生标准。压力罐连接必须采用硬管阀门连接，不得采用软管连接。设备管路上应设置的压力传感器《无负压供水设备主要电气推荐品牌表》。

2.7.11各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记应符合GB/T9119、GB/T9123.1的规定，还应与配用的管道、连接件相配合。

2.7.12 水泵出水端的阀件、法兰、压力罐等设施的量程均是1.6MPA。

2.8  一致性

2.8.1整套设备所使用全部机械、电器元件必须经供水单位统一认可，报其备案，保证设备所用零配件的一致性。

第三章  施工安装

3.1一般规定

3.1.1 二次供水工程应按设计文件和按供水单位图审意见修改后的施工图和《二次供水无负压设备申报备案表》相关要求进行施工安装。工程进行中的设计变更通知单应由供水单位审核同意。

3.1.2 二次供水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案，经批准后方可实施。

3.1.3 施工队伍、施工场地及施工机具应具备安全施工条件；施工人员应持证上岗。

3.1.4隐蔽工程应经验收合格后，方可继续下一工序施工。

3.2设备安装

3.2.1 设备安装前进行开箱检查核对、复验，并做好卫生清洁及防护工作。二次供水设备必须确保质量合格，生产许可证明文件、质量合格证明文件和质量保证文件应齐全。无负压供水设备还应具备有资质的产品质量认证机构出具的检测合格报告书和卫生许可。电控柜、水泵、电机、阀门等应设有规范的标牌，并表明下列内容：生产厂家、注册商标、生产日期、出厂编号；稳流罐应标明容积和材质，上进下出方式安装；水泵应表明流量、扬程、转速、功率，管道、阀门应标明口径、材质和工作压力。

3.2.2 设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法规规定，其精度等级，不应低于被检对象的精度等级。

3.2.3设备的安装应按施工图和工艺要求进行，压力、电压、频率等监控仪表的安装位置和方向应正确，精度等级应符合国家现行有关标准的规定，不得少装、漏装。

3.2.4 安装供水设施的房间内不应有污染，不得存放易燃、易爆及腐蚀性物品。

3.2.5 设备安装前的基础混凝土强度、位置、尺寸和底脚螺栓孔位置必须符合设计规定。

3.2.6 电机设备接线，应确认其旋转方向与标注箭头方向一致。

3.2.7 设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒、维护检修的要求。

3.2.8在泵房内的总进水管上按水流方向依次设置总进水手动阀门、计量装置、负压表、压力传感器、过滤器、倒流防止器、总进水电动阀（无论有无水箱泵房都需设置进水电动阀）等；每套设备进水管应装有手动阀门、电接点压力表（有负压值）、压力传感器（可安装于稳流罐上），每台水泵的出水管上应设压力表、止回阀、柔性接头，超压保护装置、压力传感器、电接点压力表等，每台水泵的进水管应设真空压力表和手动阀门。每套设备出水管应装有水锤消除器和泄压阀（不小于DN50）。

3.2.9阀门安装前应进行强度和严密性试验，设置在易操作和方便检修的位置。倒流防止器阀组的安装与现场调试参照国家标准图集《倒流防止器》（05S108）的规定。

3.2.10设备、水泵应采取可靠的减振措施，其噪声应符合现行国家标准（GBJ118）的规定。

3.2.11防雷接地

泵房及设备必须按相应标准做好防雷接地并验收合格；泵房内所用的通信电线需带屏蔽层，屏蔽层必须与接地点可靠连接。

3.2.12 管路安装

1）泵房总进水管和增压后的出水管在泵房内的长度为0.5米，且进水阀组高度为1米，出水管高度不限；泵房内管路采用食品级304无缝不锈钢钢管，管道连接方式为对焊或承插焊接；泵房内管口配材质为S30408的法兰。

2）泵房内部管路由二次供水设备供应商提供并安装，水泵及进出口管路、阀门、采用便于安装的一体化设计，固定于一个槽钢底座的不锈钢地板上，设备出水总管距离地面高度1米以上，有固定支架支撑。

3）流量计安装需要满足前10后5。

3.2.13 设备标牌、标识（详见附件二）

1）安装完毕应完善泵房和设备的标牌、标识（设备标志、安全标志、安全警示线及安全防护、设备及电控柜分区情况等），按水司的模版、背景设计。

设备标志设置范围

a 所有管道(上水管、下水管等)应装设介质流向标志；

b 所有设备操作按钮、把手、开关应设置标志牌；

c 所有操作手轮应设置方向标志(阀门或水泵出厂时己标注清楚转向的，可不再加装转向标志牌)；

d 电动机与水泵直接连接的，可在被动设备(清水泵、污水泵等)上设置一处标志牌。

2）设备标志设置要求

设备标志的布置必须符合现场条件，能够满足现场需要，并且布置整齐美观、位置一致、色调一致，高低统一、整体协调、醒目直观、不影响操作。

3.3 管道敷设

3.3.1管道敷设应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242及有关标准的规定。

3.3.2管道安装前，管内外和接头处应清洁，受污染的管材和管件应清理干净；安装过程中严禁杂物及施工碎屑落入管内；施工中断或施工完成应对敞口管道采取临时封堵措施。

3.3.3管道的转弯住需设置支墩或者吊架，保证管路牢靠性；管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处，应采取防止国体传声的措施。

3.3.4室外给水管道采用球墨铸铁管，局部或特殊节点如需使用钢管的，应经过饮水级内防腐处理。室外管道埋设应符合《室外给水设计规范》（GB50013）。

3.3.5建筑物内用户水表前增压给水干管采用食品级薄壁不锈钢管，钢管为德系1系列，穿墙（楼板）有套管保护。用户水表后支管应符合设计要求。

3.3.6室内管道井及地下室明露管道均采用304薄壁不锈钢管1系列；管径大于100mm的采用沟槽（局部法兰）连接，管径小于等于100mm的采用双卡压连接。

3.3.7室内二次供水管道管外底距离地面或管沟底面的距离，当管径≤DN150时，不应小于0.2m；当管径≥DN200时，不应小于0.25m。

3.3.8二次供水管道的下列部位应设置阀门：

- 环状管段分段处；

- 从干管上接出去的支管起始端；

- 水表前、后处；

- 自动排气阀。泄压阀、压力表等附件前端，减压阀与倒流防止器前、后端。

3.3.8自动排气装置的设置不应造成死水管段，且宜设在具备排水条件的位置。二次供水管道的下列部位应设自动排气装置:

- 间歇式使用的给水管网的末端和最高点;

- 管网有明显起伏管段的峰点;

- 减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供水系统立管顶端。

3.3.9 浮球阀的浮球、连接杆应采用耐腐蚀材质。

3.3.10 倒流防止器的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的规定。

3.3.11 供水管道的过滤器滤网应采用耐腐蚀材料，滤网目数应为 20~40 目，下列部位应设置供水管道过滤器:

1）减压阀、自动水位控制阀等阀件前;

2）叠压供水设备的进水管处。

3.3.12与供水部门贸易结算水表前的室内给水立管及水表应设置在专用管道井内，水表的安装高度宜在本层地面标高0.3~1.5m处。

3.3.14 管道井每层楼面应封闭，检修门应为内衬保温层的自闭式密封防火门且应设置密封条。检修门不宜直接与室外相通，开门方向不宜面向电梯厅。管道井内供水立管等设施应采取防冻保温措施，宜采用防火等级在B1级及以上等级的保温材料，保温层厚度应通过计算确定，并不应小于40mm。保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护。

3.3.15管道井内应每层设置排水设施，应设置管径不小于 DN75的排水立管和地漏(或雨水斗)。管道井与井外地面交界处应设置止水坎，井内建筑完成面标高应低于井外不小于30mm。

3.3.16人户水表前宜设置止回阀。

3.4管井设计

3.4.1	独立管井，管井内无其他管道和设施。

3.4.2	新建住宅给水立管应设置在管道井内，管道井不宜设置在建筑背阴面。管道井的尺寸应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件，结合建筑平面和结构形式等合理确定。需进人维修管道的管井，其维修人员的工作通道净宽度不应小于 0.6 m。11层以下管井尺寸至少为0.8米×0.6米，12-18层管井尺寸至少为1.0米×0.6米，19层以上管井尺寸至少为1.2米×0.6米。外开检修防火门0.6米×1.8米，管井门离地0.3米。

3.4.3管井内墙粉刷，井内预留立管套管。

3.4.4	管井内需预留≥DN75地漏及排水管, 排水管道应于地面集水坑连通。

3.4.5	需进人维修管道的管道井内应设置照明设施，并采用安全电压。

3.4.6管道井每层楼面应封闭，检修门应为内衬保温层的自闭式密封防火门且应设置密封条。检修门不宜直接与室外相通，开门方向不宜面向电梯厅。管道井内供水立管、水表及阀门等设施应采取防冻保温措施，采用防火等级在B1级及以上等级的保温材料，保温层厚度应通过计算确定，并不应小于40mm。保温层外宜采用双导铝箔胶带缠绕保护。管道、水表及阀门保温做法：采用40mm厚以上的发泡聚乙烯保温棉保温，外裹不燃性玻璃布复合铝箔，胶接。水表保温做法采用发泡聚乙烯水表保温套（按表尺寸定制）

3.5水表计量及安装方式

3.5.1 用户计量实行一户一表、抄表到户，采用NB-IoT窄带物联网水表，用户计量水表口径选用DN20。

3.5.2 NB-IoT窄带物联网水表应满足GB/T778-2007和CJ/T224-2012标准规定，且具有性能稳定、计量准确、寿命耐久等性能。

3.5.3 发讯模块与基表采用分体式安装，互换性好；内置供电电池独立封装，电池可独立更换；水表数据具备周期上报功能，上报频次至少一日一次。采用启东市通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务。

3.5.4水表安装必须水平、无倾斜、无倒装， 电子装置（数据采集和数据传输）必须与基表结合牢固且不影响基表抄读，电子装置初始底度与基表行度一致，并且入网成功可进行数据传输。

第四章 调 试

4.1二次供水设施完工后应按原设计要求进行系统通电、通水调试。

4.2管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验必须符合设计要求，不得用气压试验代替水压试验。

4.3暗装管道必须在隐蔽前试压及验收。热熔连接管道水压试验应在连接完成 24h后进行。

4.4各种材质管道系统的试验压力应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。各种材质管道系统的试验压力应为管道工作压力的1.5倍。且不得小于 0.60 MPa。

4.5对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应拆除或采取隔离措施。

4.6贮水容器应做满水试验。

4.7消毒设备、在线监测仪表等应按照产品说明书进行单体调试。

4.8系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置，并将电控装置逐级通电，工作电压应符合要求。

4.9机电设备试运行应按单体试运行、联动试运行和负荷试运行三个步骤进行。

4.10水泵应进行点动及连续运转试验，当泵后压力达到设定值时，应对压力、流量、液位等自动控制环节进行人工扰动试验，且均应达到设计要求。

4.11系统调试模拟运转应不少于 30 min。

4.12走超高层二次供水泵房应进行多泵房联动测试。

4.13二次供水设施在调试后、交付前必须进行冲洗和消毒。

4.14冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除，冲洗流速不应小于 1.5 m/s。消毒时应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂，可采用 20~30 mg/L的游离氯消毒液或

0.03%的高锰酸钾消毒液浸泡 24 h。

4.15冲洗、消毒后，系统出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的规定。

第五章 验 收

5.1、一般规定

5.1.1 二次供水工程安装及调试完成后应会同供水企业按下列规定组织竣工验收:

1 工程质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 执行;

2 设备安装验收应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231执行;

3 电气安装验收应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 执行。

5.1.2 竣工验收时应提供下列文件资料:

1 施工图、设计变更文件、竣工图;2 隐蔽工程验收资料;

3 设备、仪表、材料、系统的合格证、质保卡、说明书、铭牌标识、检测报告等相关资料;4 涉水产品的卫生许可;

5 系统试压、冲洗、消毒、调试检查记录;6 水质检测报告;

7 环境噪声监测报告;8 工程质量评定表;

9 自控系统源程序及密码。

5.1.3 竣工验收时应检查下列项目:

1 电源的可靠性，电气系统的布置与设计要求的一致性;2 水泵机组运行状况和扬程、流量等参数;

3 供水管网水压达到设定值时，系统的可靠性;

4 管道、管件、设备的材质和设置与设计要求的一致性;5 各类仪器仪表的准确度和初始设置;

6 设备控制、数据传输等自控系统相关功能;

7 设备、电控柜(箱)的接地、防雷等保护功能;8 水池(箱)的材质与设置;

9 泵房的门窗、地面、排水、通风、照明等环境状况;10 消毒设施;11 安防设施;12 监控系统。

5.1.4 竣工验收时应重点检查下列项目:

1 防回流污染设施的安全性;

2 供水设备的减振措施及环境噪声的控制;3 消毒设备的安全运行;4 安防设施的稳定运行。

5.1.5 验收合格后应将有关设计、施工及验收的文件立卷归档。

第六章 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款

引用标准名录

1	《建筑给水排水设计标准》GB 50015

2	《室外给水设计标准》GB 50013

3	《生活饮用水卫生标准》GB 5749

4	《二次供水设施卫生规范》GB 17051

5《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

6	《建筑地面设计规范》GB 50037

7	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

8	《建筑照明设计标准》GB 50034

9	《建筑设计防火规范》GB 50016

10《声环境质量标准》GB 3096

11《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337

12《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

13《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

14《防盗安全门通用技术条件》GB 17565

15《安全防范工程技术规范》GB 50348

16《民用建筑电气设计标准》GB51348

17《供配电系统设计规范》GB 50052

18《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

19《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

20《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

21《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

22《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

23《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

24《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

25《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

26《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

27《泵站设计规范》GB 50265

28《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

29《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529

30《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531

31《离心泵技术条件(I类)》GB/T 16907

32《计算机场地通用规范》GB/T 2887

33《计算站场地安全要求》GB/T 9361

34《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》	GB/T 22239

35《电气控制设备》GB/T 3797

36《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T 3789236

37《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

38《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

39《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》DB 32/T 3701

40《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T 4284-2022

本规范未明确要求的参照国家相关规范执行，若有冲突按最高标准执行

- 附 件

数据接入MQTT接入规范

目录

第一章 简介	- 62 -

第二章 认证	- 63 -

2.1 网关 ID和设备ID	- 63 -

2.2 用户名与密码	- 63 -

2.3通信加密	- 64 -

第三章 心跳认证与传输频率	- 64 -

第四章 系统主题	- 65 -

第五章 发布主题	- 66 -

5.1 机组数据(实时数据)	- 66 -

5.2 报警事件	- 67 -

5.3 历史数据	- 68 -

5.4 相关信息或状态	- 68 -

第六章 订阅主题	- 68 -

6.1 设置监控点	- 68 -

6.2 重启网关	- 69 -

6.3 暂停数据推送	- 69 -

6.4 设置监控点条目发布周期	- 70 -

6.5 立即让网关发布监控条目	- 70 -

6.6 获取网关相关状态或信息	- 70 -

第七章 上下行测点规范	- 71 -

第一章 简介

本协议规定所有支持MQTT协议传输的终端设备按照本协议正常传输按数据到供水公司管理平、台MQTT服务器。这里所有厂家采用的终端设备统一称为“MQ终端设备”，管理平台MQTT服务器简称MQ服务器。所有厂家设备接入管理平台必须遵从本协议。

网关或RTU 支持通过MQTT 推送第三方服务器接口，第三方服务器需符合MQTT 协议接口文档（本文档）所定义的接口。

上图，网关或RTU 出厂时，默认链接到云服务器，用户需用 网关或RTU客户端 软件配置网关或RTU 使能MQTT 推送功能。通过网关或RTU客户端下发监控条目与数据采集设备驱动，设置需要采样的变量的死区，数据刷新周期，监控推送条件等。同时，用户需要配置MQTT 推送的服务器地址和端口号， 设备号，登录用户名与密码等信息。

网关或RTU接收到所有条目、信息并使能MQTT 推送功能后，需重启网关或RTU 使设置生效。

用户可设置暂停条目推送，将网关或RTU 与云平台的数据推送暂停。只推送MQTT 服务器

# 第二章 认证

## 2.1 网关 ID和设备ID

网关ID 是 MQ终端设备 登录 MQTT 服务器时的客户端标识符（Client Identifier），UTF-8 编码格式，长度 1-64。用户需确保每一个网关分配的 ClientID 不重复。

- 二供设备ID编码规则：

- 设备ID为八位数字，格式：4位泵房编号+2位接管年份+1位供水方式代码+1位供水区域代码

- 泵房编号：举例说明：潇湘名城一期编号为CGBF0163-YH061-W，取0163作为设备ID前4位；

- 接管年份：取接管时间年份后2位，即2019年接管取“19”为设备ID的5-6位；

- 供水方式：0-无负压供水；1-变频水箱；2-箱式无负压；3-其他

- 供水区域：五套设备为例，

1-低区； 2-中1区； 3-中2区；  4-高区； 5-超高区；

- 由低到高依次编号，超过5套设备往后延续

2、 如遇到同一泵房多套设备，低区域设备未接管，高区域设备已接管的情况，需预留出低区域代码。如某泵房低中高3套设备，低区未接管，中高已接管，则区域代码编为2和3，而不是1和2。）

综合示例：设备ID为01631402的机组，即14年接管，泵房编号为0163的无负压供水项目中的高区机组

- 网关clientID 由水司（宏源公司）进行分配

每个泵房可以有一个或者多个网关接入设备；一个网关可能接入多套设备。多套设备的数据包根据测点名称的前缀来区分，这个前缀就是设备ID。

## 2.2 用户名与密码

MQTT CONNECT 连接时的用户与密码，客户端登录时服务器接受检查账户合法性并给出登录成功或失败的 CONNACK 消息。 用户名密码为字符型，长度不超过128位。

平台MQ服务器连接信息（示例）：

- IP：192.168.0.1

- MQTT TCP端口：8883 （如果不启用TLS加密，默认端口1883）

- username:mquser

- password:mqpasword

## 2.3通信加密

MQTT 支持TLS 加密，可以开启服务器验证模式，也可以开启客户端认证。服务器验证模式可以藉由预先下载的服务器信息，设备登录MQTT 服务器时收到的服务器发送过来的凭证做对比，如不符，则设备拒绝登录该服务器，切换服务器链接。

客户端认证模式，提供私钥与凭证，让服务器验证是否可以允许设备联机。具体通信加密流程请参照附件。

# 第三章 心跳认证与传输频率

硬件设备不另外提供keep alive 的心跳报文，使用MQTT 协议约定的心跳包维持服务器的连接。长连接与上下线判断网关(或RTU)与服务器通过长连接保持通信，及时响应服务器的请求。因此网关或RTU需使用MQTT的心跳报文。

CONNECT 登录时，保持连接字节可以设置心跳间隔与空闲间隔时间。

图 2  MQTT 心跳机制

底层终端设备采集上传频率推荐2秒-5秒。心跳链接的默认时间间隔为60s，此时间可以根据具体业务需求进行设置。

# 第四章 系统主题

系统主题为每个设备默认自带的主题 Topic 列表，在创建设备 MQTT 协议时，自动带上此类主题。MQTT 的主题（以下简称 Topic）均以 json 格式传输，同时可以指定压缩传输方式（默认不压缩，如需压缩传输，服务器端必须使用相同的解压方法，具体压缩算法请参照附件。）。

主题格式：

Topic/{水司代码}/{网关设备厂家代码}/<${SN}>/system/功能码

举例：网关采集设备，采集机组数据：

Topic/changsha/wpg/310102423153215/system/MonitorData

移动RTU采集设备，采集机组数据

Topic/changsha/csmobile/310102423153215/system/MonitorData

# 第五章 发布主题

网关设备通过发布主题的推送实时/历史数据；服务器应用通过发布主题进行相关下控操作，目前支持的主题如下, 每次发布的测点数量根据 Client 上配置的测点的属性来决定，支持固定周期推送、变化推送。

## 5.1 机组数据(实时数据)

网关通过实时数据主题发布实时数据，服务器应用或者客户端根据此主题订阅实时数据。网关支持发布多套设备的数据，实时数据包可以包含多套设备的数据，主要通过测点名称name的前缀区分。

如：00190003_MP00; 00190005_MF00, 前缀为设备编号ID, 后缀为测点短代码。

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/MonitorData |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 发布 |  |
| 内容 | { "time" : "2019-7-16 18:44:51", "Data" : [ { "name" : "mqtt_connect", "value" : "1" }, { "name" : "00190003_MP00", "value" : "0.395652" }, { "name" : "00190003_MF00", "value" : "189.958420" }, { "name" : "00190003_MF22", "value" : "28.498295" }, { "name" : "00190003_MF21", "value" : "1102650.875000" } ] } |  |

部分环境测点举例：（全部测点具体见8.5）

| 序号 | 说明 | 上行变量命名规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁状态 | 虚拟设备ID_RS06 |
| 2 | 环境温度 | 虚拟设备ID_RS10 |
| 3 | 环境湿度 | 虚拟设备ID_RS11 |
| 4 | 排风启动 | 虚拟设备ID_RS12 |
| 5 | 烟感报警 | 虚拟设备ID_A48 |
| 6 | 泵房水淹报警 | 虚拟设备ID_A46 |
| 7 | 1#排水泵运行 | 虚拟设备ID_PS94 |
| 8 | 2#排水泵运行 | 虚拟设备ID_PS95 |
| 9 | 1#排水泵故障 | 虚拟设备ID_A17 |
| 10 | 2#排水泵故障 | 虚拟设备ID_A18 |

## 5.2 报警事件

报警事件发生时，服务器会收到网关设备推送的事件信息，在报警条件消失时，网关也会推送一条报警恢复的信息。

需要在设备测点中增加告警点，如有告警产生，网关会通过机组数据主题实时发布，不占用单独的主题发布。应用客户端可以通过机组数据主题订阅到告警信息。

部分报警测点举例：（全部测点具体见8.5）：

| 序号 | 名称 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 市政负压报警 | 设备ID_A29 |
| 29 | 出口超压报警 | 设备ID_A30 |
| 30 | 水箱溢流报警 | 设备ID_A39 |
| 31 | 水箱无水报警 | 设备ID_A40 |
| 32 | 停机报警 | 设备ID_A45 |
| 33 | 泵房水淹报警 | 设备ID_A46 |
| 34 | 爆管报警 | 设备ID_A91 |

## 5.3 历史数据

网关具有本地缓存历史数据的能力，根据不同硬件的配置保存的深度不同。当网络条件良好时，网关会按照事先约定的时间间隔推送数据，当网络断开时，历史数据将保存到本地缓存，当网络恢复后，按照先入先出的规则，继续推送剩余的历史数据。

网关会自动删除服务器返回确认收到的历史数据，并不消耗本机内存。

## 5.4 相关信息或状态

网关不会主动发布该主题，当收到主题为GetInfo 时， 内容为 Pause 或者 MDataPubCycle 时，则发布网关相关状态或信息。

1） Pause 是否处于暂停{"Pause":"Enable"} 或者{"Pause":"Disable"}

2）MDataPubCycle 监控条目发布周期 {"MDataPubCycle ":10}

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/Status |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 发布 |  |
| 内容 | { 状态类型：状态值 } | areaName：区域名称 areaCode：区域编号 |
| 状态：Pause | {"Pause":"Enable"} 或者{"Pause":"Disable"} | 是否处于暂停 |
| 状态：MDataPubCycle | {"MDataPubCycle":10} | 监控点发布周期值 |

# 第六章 订阅主题

网关默认有以下几个主题可以允许客户端订阅。

## 6.1 设置监控点

网关订阅到监控数据的主题时，执行监控测点的写入操作，写入操作一次写入一条变量值。 前提条件，PLC设备程序满足下控要求，并且网关设备也已经被授权下入操作。

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/WriteData |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 订阅 |  |
| 内容 | { "Version":10, "Data":[ {"name":"S7higePreset","value":"2.0"} ] } | 如：设置超压告警数值 |

## 6.2 重启网关

网关收到重启命令后，进行重启，此时 MQTT 服务器应主动断开现有链接，释放已经订阅的

主题。网关重启登录后，会重新注册设备，获取列表等操作。确保所做的配置改动等可以立即生效。

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/Reboot |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 订阅 |  |
| 内容 | "True" |  |

如果客户端多次发布该主题，则在 网关或RTU再次登录的时候，MQTT 服务器仍会再继续发送没有传输完成的报文。

## 6.3 暂停数据推送

服务器可以暂停设备的数据推送，

也可以通过此主题打开设备的数据推送。

网关收到该主题后，不会发布任何主题作为回复。

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/Pause |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 订阅 |  |
| 内容 | "Enable" 或者 "Disable" | "Enable" 表示暂停当前所有条目推送，不包含报警 "Disable" 表示取消暂停，数据条目将继续推送 |

## 6.4 设置监控点条目发布周期

当网关收到该主题及内容时，表示要设置监控条目发布周期为 10S。当设置为 0 时，恢复默认 10S。

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/MDataPubCycle |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 订阅 |  |
| 内容 | 10 |  |

## 6.5 立即让网关发布监控条目

如果设置的监控条目周期比较长，但又想立即获取监控条目，客户端可发布该主题，当网关收到该主题后，会以 MonitorData 主题进行发布监控条目。

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/MDataPubNow |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 订阅 |  |
| 内容 | 任意内容 |  |

## 6.6 获取网关相关状态或信息

当网关收到不同的获取信息后，以指定的主题发布。

1）Pause 获取当前网关的暂停状态（是否处于暂停）当网关收到该主题及内容时，则发布 Status 主题，内容为 {"Pause":"Enable"} 或者{"Pause":"Disable"}

2）MDataPubCycle 获取当前网关监控条目的推送周期当网关收到该主题及内容时，则发布 Status 主题，内容为： {"MDataPubCycle ":10}

| 主题 | Topic/changsha/wpg/${SN}/system/GetInfo |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 订阅 |  |
| 内容 | "Pause"或"MDataPubCycle" |  |

# 第七章 上下行测点规范

根据泵房底层PLC点表地址规范，网关上传与服务器应用下传测点必须遵循统一的规范，每个测点都有一个唯一的代码CODE，优点是减小数据包大小，查询简单。